Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

___________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЕ  №1 СНиП 42- 01-2002  «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

(Окончательная редакция)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ВВЕДЕНИЕ

Дополнить абзацем: «СТО  45167708-01-2007  «Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов».

Обоснование: СТО  45167708-01-2007   разработан ЗАО «Полимергаз» в развитие действующих СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», положений  Сводов правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтилена и реконструкция изношенных газопроводов» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и  полиэтиленовых  труб.,  СТО  содержит требования, предусмотренные для  проектирования и строительства, приемки полиэтиленовых газопроводов  давлением  от 0,3 до 1.2 МПа.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дополнить абзацем: «Клапан безопасности расхода газа – устройство,   перекрывающее  течение газа в газопроводе  при превышении определенного значения  расхода газа и перепада давления».

Обоснование: В странах ЕС обязательна установка клапанов  безопасности расхода газа (под фирменным названием «Газ-стоп», «Контролеры расхода» и т.д.)  в наружных и внутренних сетях газораспределения. Клапаны безопасности  минимизируют  ущерб окружающей среде вследствие  прорыва газопровода по тем или иным причинам.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ  СИСТЕМАМ

Пункт 4.1. После слова «осуществляют» дополнить словами «с учетом требований Градостроительного кодекса РФ».

Пункт 4.2. Последний абзац  дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 52087».

Пункт 4.10. Последний абзац  заменить слова «Госстроя России» на слова «Минрегиона России».

Пункт 4.11.  Первый абзац, первое предложение, после слов:

- «полиэтиленовые» дополнить словами «и полиэтиленовые  с защитной оболочкой»;

- «стальные трубы» дополнить словами: «в том числе трубы  из высоколегированных коррозионностойких сталей аустенитного класса»;

- после второго предложения дополнить  предложением: «Для подземных газопроводов разрешается применять полиэтиленовые трубы, армированные стальным сетчатым каркасом (металлопластовые) и синтетическими нитями при условии подтверждения  в установленном порядке их пригодности  для применения в строительстве техническим свидетельством Минрегиона России».

Обоснование: Трубы полиэтиленовые  металлопластовые, армированные стальным сетчатым каркасом,  в течение более 5-ти лет безаварийно  используются в  газопроводах давлением  1,2 МПа. Их производят российские предприятия: ЦМПИ  «Газпром трансгаз Ставрополь» и  ЗАО «Полимак» г.Екатеринбург, которые  имеют соответствующие разрешения Ростехнадзора  и Техническое свидетельство Росстроя. Трубы полиэтиленовые, армированные синтетическими нитями, предназначенные для трубопроводов высокого давления – более 1,2 МПа, освоены и выпускаются с 2000г. российскими предприятиями  ЗАО «Сибгазаппарат» ОАО «Запсибгазпром» г.Тюмень и ООО «Технология Композитов» г. Пермь, имеют соответствующее разрешение Ростехнадзора.

- третье предложение, после слов «стальные» дополнить словами «многослойные металлополимерные».

Обоснование: Технические требования к многослойным металлополимерным трубам, которые  содержат один металлический (алюминиевый) слой,  предусмотрены и  соответствуют ИСО 17484-1 «Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубопроводы для внутридомовых газопроводов  с максимальным рабочим давлением до 5 бар включительно».

Второй абзац изложить в новой редакции: «Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены  из углеродистых или аустенитных сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы, 0,046% фосфора».

Дополнить абзацем: «Полиэтиленовые соединительные детали и   трубы должны изготовляться из одного типа полиэтилена, допускается соединение деталей и труб с разными типами полиэтилена при соблюдении требований ГОСТ Р 52779».

Пункт 4.15. Заменить ссылку  «СНиП 3.01.01» на «СНиП 12.01-2004».

Пункт 4.16.  Заменить  слова «Госгортехнадзором России»  на «Ростехнадзором».

5 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 5.1.1.  Последний абзац. Заменить  значение «2,8» на «2,5».

Дополнить пунктом 5.1.9 в редакции:

«На ответвлениях  от газопроводов (на участке присоединения)  к отдельному зданию жилому многоквартирному  по СНиП 31-01, в т.ч. при числе квартир менее 400,  дому жилому одноквартирному по СНиП  31-02, котельным и  производственным потребителям  должны быть установлены  клапаны безопасности (контролеры) расхода газа»;

Обоснование: Дополнительное обеспечение безопасности  и минимизация ущерба в случае прорыва газопровода.

5.2 ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

Пункт 5.2.2. Дополнить абзацами:

«Минимальное  расстояние по вертикали (в свету) между полиэтиленовым газопроводом (футляром) давлением  от 0,6 до 1,2 МПа и подземными инженерными коммуникациями, кроме  силовых кабелей    и  кабелей связи,  в местах   их  пересечения должно быть   не менее 0,4 м.

Расстояние от фундаментов зданий и сооружений  до полиэтиленовых газопроводов давлением от 0,6 до 1,2 МПа и диаметром:

-до 300мм – не менее 15 м;

-свыше 300 мм – не менее 25 м».

Обоснование: Повышение надежности и безопасности эксплуатации.

Пункт  5.2.4. Первый абзац  изложить в новой редакции:

«Полиэтиленовые трубы  и соединительные детали, применяемые  для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности  по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779 не менее 2,0»;

третий абзац изложить в новой редакции:

«на территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа»;

исключить четвертый абзац;

седьмой абзац изложить в новой редакции:

«При применении полиэтиленовых труб и соединительных деталей  с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5  разрешается прокладка  полиэтиленовых газопроводов  давлением  свыше 0,3 до 0,6 МПа на территории  сельских поселений и городских округов. При этом глубина прокладки  должна быть не  менее 0,8 м до верха трубы.  На территории   населенных пунктов сельских поселений и городских округов  с численностью до 200 жителей разрешается  прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0.  При этом глубина прокладки  должна быть не  менее 0,9 м до верха трубы. Глубина заложения полиэтиленовых газопроводов давлением  свыше 0,6 до 1,2 МПа должна быть не менее 1,0 м; при прокладке  газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина  заложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубопровода».

Обоснование: Минимальное значение коэффициента запаса прочности  соответствует установленному в международных стандартах ИСО 4437, ИСО 8085, ЕН 1555.

В случае прокладки полиэтиленовых  газопроводов давлением 0,6 МПа  на территории сельских поселений и городских округов значение коэффициента  запаса  прочности  установлено 2,5, с целью повышения надежности и снижения риска  возникновения аварии.

Дополнить новым абзацем:

«Полиэтиленовые трубы, изготовленные из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа)  и ПЭ100 (MRS 10,0 МПа),  с расчетным с коэффициентом запаса прочности С≥2,0, должны удовлетворять условиям по:

- максимальному рабочему давлению (МОР) газопровода, вычисляемого в зависимости от MRS по формуле: MOP= 2 MRS/ C( SDR –1),  МПа;

- критическому давлению (Рс) быстрого  распространения трещин, вычисляемого по формуле:

Рс = МОР / 2,4 – 0,072  - для труб диаметром  90 мм  при  максимальном   рабочем давлении    газопровода больше  0,4 МПа, т.е.  МОР = Рс 2,4 + 0,173, МПа.

Класс (тип) полиэтилена и стандартное размерное соотношение (SDR)  трубы  следует выбирать по  таблице Г.1 (Приложение Г)  в зависимости от максимального рабочего давления в новом газопроводе и газопроводе, подлежащем реконструкции,  условий эксплуатации,  и принятого с их учетом  расчетного значения коэффициента запаса прочности».

Обоснование: Обязательные условия, которые, наряду с расчетным значением коэффициента запаса прочности,  должны учитываться  проектировщиком и заказчиком при выборе трубы в зависимости от  типа полиэтилена.

5.4  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДАМИ ВОДНЫХ ПРЕГРАД И ОВРАГОВ

Пункт 5.4.3. Третий абзац. Заменить значения «2,5» и «2,8» на соответственно  «2,0» и «2,5»;

четвертый абзац  изложить в новой редакции: «При прокладке газопровода давлением до 1,2 МПа методом наклонно-направленного бурения во всех случаях могут применяться полиэтиленовые трубы с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0».

Обоснование: Значение коэффициента запаса  прочности  ³ 2,0, соответствует международным нормам;  коэффициент  запаса в 2,5,  установлен с целью     обеспечения большей надежности  газопровода.

5.5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И

ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Пункт 5.5.5. Второй абзац. Заменить значение «2,8» на «2,5».

Обоснование: Значение коэффициента запаса  прочности – 2,5,  установлено с учетом    обеспечения большей надежности  газопровода.

5.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ГАЗОПРОВОДАМ

В ОСОБЫХ  ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Пункт 5.6.6. Заменить  значение «2,8» на «2,5».

Обоснование: Предлагаемое повышенное по сравнению с минимально допустимым значение коэффициента запаса прочности  учитывает  особые условия.

5.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Пункт 5.7.1. Первый абзац. Заменить слова «городских и сельских поселений» на «сельских поселений  и городских округов, в том числе с  коттеджной  застройкой»;

второй абзац. Заменить значение «2,5» на «2,0»;

третий абзац  изложить в новой редакции: «при давлении от 0,3 до 1,2 МПа включительно протяжку в газопроводе  полиэтиленовых труб без сварных соединений или соединенных  с помощью деталей с ЗН или сваркой встык с использованием  сварочной техники высокой степени автоматизации с коэффициентом  запаса прочности для  газопроводов  на территории сельских поселений и городских округов, в том числе с  коттеджной  застройкой,  не менее 2,5, и вне поселений и городских округов  - не менее 2,0. На территории   населенных пунктов сельских поселений и городских округов  с численностью до 200 жителей разрешается  протяжка  в газопроводе полиэтиленовых труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0. Пространство между полиэтиленовой трубой и стальным изношенным газопроводов (каркасом) давлением от 0,6 до 1,2 МПа  по всей длине должно быть заполнено уплотняющим  (герметизирующим) материалом (цементно-песчаным  раствором,  пенным материалом).

Обоснование: Установленное минимальное значение коэффициента запаса  прочности  не менее 2,0  обосновано, т.к. этот уровень допускается международными нормами для  газопроводов без каркаса из изношенной стальной трубы (футляра), а для территорий сельских поселений и городских округов  сохранен более высокий  коэффициент запаса – 2,5.

6  ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ  ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ

6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП

Пункт 6.3.1. Первый абзац.  После слов «наружных стенах зданий» дополнить словами «или  в стенах (в специальной нише),  или перед стеной здания   под землей».

Пункт 6.3.2. Второй абзац. После слов  «на наружных стенах» дополнить словами «или  в стенах (в специальной нише),  или под землей перед стеной»;

третий абзац после слов  «на наружных стенах» дополнить словами «или  в стенах (в специальной нише),  или  под землей перед стеной».

Пункт 6.3.3. После слов  «устанавливают на наружных стенах» дополнить словами «или  в стенах (в специальной нише),  или под землей перед стеной».

Обоснование: Такое размещение ШРП не противоречит требованиям безопасности, не уродует здания,  широко применяется в Западной Европе (Италия, Франция и др. странах)

6.5 ОБОРУДОВАНИЕ ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ

Пункт 6.5.1. Первый абзац.  Заменить слова «обводным газопроводов (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем» на слова «второй линией редуцирования»;

Второй абзац изложить в новой редакции:  «Разрешается не предусматривать  в ШРП вторую линию редуцирования при расходе  газа  менее 20 м3/ч.»;

Третий абзац исключить.

Обоснование: Устройство байпаса исключено из СНиП  во избежание вредительства,  когда по нему  можно «пустить» среднее или высокое давление газа; взамен предусматривается  вторая линия редуцирования.

7  ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ

Пункт 7.1.  Дополнить абзацами:

«Разрешается  прокладка внутренних газопровода и размещение газоиспользующего оборудования выше 10-го этажа при условии устройства  дополнительных   вентиляционных  камер, или  шахт,  или каналов»;

Обоснование:  Внутренние газопроводы выше 10-го этажа допустимы  при условии  устройства  соответствующих вытяжки продуктов горения газа и систем вентиляции.

Пункт 7.2. Первый абзац:

-исключить слова «(кроме жилых квартир)»;

-дополнить после слова  «загазованности» словами «и пожарной безопасности».

Второй абзац  дополнить после слова  «загазованности» словами «и пожарной безопасности».

Обоснование:  Позволит повысить безопасность помещений всех назначений, в т.ч. жилых квартир.

Пункт 7.3.  После первого предложения дополнить предложением: «Разрешается  выполнять внутренние  газопроводы  домов жилых одноквартирных по  СНиП 31-02  из многослойных металлополимерных труб при условии  подтверждения  в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве техническим свидетельством Минрегиона России»;

Обоснование: Внутренние газопроводы, выполненные из многослойных металлополимерных труб, содержащих один металлический (алюминиевый) слой,  рекомендуется  монтировать  в специальных вентилируемых каналах внутри жилых зданий. Технические требования к металлополимерным  или многослойным  трубам соответствуют ИСО 17484-1 «Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубопроводы для внутридомовых газопроводов  с максимальным рабочим давлением до 5 бар включительно»

после слов «гибкими рукавами» дополнить словами «в том числе трудногорючими  гибкими  полимерными армированными трубами».

Обоснование: Трудногорючие  гибкие полимерные армированные  трубы в виде подводок для подключения газовых приборов и устройств  выпускаются в России в промышленных масштабах; на их применение  выдано  Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-23201 от 18.01.2007г., кроме того  по результатам исследования ВНИИПО МЧС РФ  температура  воспламенения подводок составляет 345 ºС, что соответствует материалам  средней воспламеняемостью.  Учитывая, что у современной бытовой 4-х конфорочной  газовой  плиты  при полностью включенных  горелках и духовке  максимальная температура  за задней стенкой плиты   не превышает 100 ºС, то  вышеуказанные полимерные армированные трубы могут быть пригодны для присоединения к ней.

Пункт 7.10. Дополнить абзацем: «При давлении  газа  свыше   0,0015  и  до 0,005 МПа перед газоиспользующим  оборудованием должны быть установлены  регуляторы (редукторы) по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа».

Обоснование: Нормали DVGW  предусматривают установку регуляторов  давления в ВДГО в индивидуальных и многоквартирных домах в обязательном порядке.

10  КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И

ПРИЕМКА  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пункт 10.1.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Государственный строительный  надзор  по проверке соответствия выполняемых работ  требованиям  технических регламентов, иных нормативных правовых актов (строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности, других норм и правил) и проектной документации  осуществляется органами государственного строительного  надзора в соответствии с законодательством».

Пункт 10.1.4. Третий абзац, заменить слово «Госгортехнадзора России» на «Ростехнадзора».

Дополнить абзацем: «После завершения строительства заказчик или  генеральный подрядчик  должен получить в органе государственного строительного надзора  документ – заключение,  подтверждающий  соответствие построенного объекта систем газораспределения  требованиям технических регламентов (норм и правил), или иных нормативных правовых актов и проектной документации».

10.3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Пункт 10.3.1. Третий абзац после слов «испытывают на растяжение» дополнить словами «по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779.»

Обоснование:  ГОСТ Р 52779-2007, введенный в действие с 01.07.2008,  устанавливает  другие образцы  для испытаний при  толщине стенки:

-  >10 мм и 25 мм;

- 25 мм.

10.4 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Пункт 10.4.1. Таблица 15. Показатель  1. Дополнить новым абзацем: «св. 0,6 до 1,2 МПа  (за исключением указанных в поз.3)» в редакции:

Таблица 15

| Газопроводы | Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком с использованием сварочной техники |  |
| --- | --- | --- |
|  | с высокой степенью автоматизации | со средней степе-нью автоматизации |
| Св. 0,6 до 1,2 МПа (за исключением указанных в поз. 3) | 25, но не менее одного стыка | 50, но не менее одного стыка |

Позиция  3. Заменить значение  «0,6 МПа» на «1,2 МПа».

10.5 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Пункт 10.5.6 Таблицу  17 для полиэтиленовых газопроводов дополнить  Рабочим давлением газа, МПа,  для «Св.0,6 до 1,2 МПа» в  редакции:

Таблица 17

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Продолжительность испытаний, ч |
| --- | --- | --- |
| Полиэтиленовые газопроводы |  |  |
| Св. 0,6 до 1,2 МПа | 1,5 | 24 |

Обоснование: Максимально допускаемое  рабочее давление в полиэтиленовых  газопроводах увеличено до 1,2 МПа,  что соответствует коэффициенту запаса прочности ³ 2,0.

10.6 ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ  ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Пункт 10.6.1. Второй абзац заменить слова «Госгортехнадзора России» на  «Ростехнадзора».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Заменить ссылки:

«СНиП 3.01-01-85*»  на «СНиП 12.01-2004»;

дополнить ссылками:

Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные;

ГОСТ Р 51982-2002 Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 КПа. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия;

ГОСТ Р 52779-2007 Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия;

СТО  45167708-01-2007  Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов;

Приложение Б. Первый и предпоследний абзацы заменить слова «Госгортехнадзора России» на слово  «Ростехнадзора».

Дополнить новым Приложением Г в редакции:

«Приложение Г (обязательное)

Соотношение между  коэффициентом запаса прочности

полиэтиленовых труб  по ГОСТ Р 50838 и максимальным рабочим давлением»

Таблица Г.1

| Максималь-ное рабочее давление МОР, МПа | Расчетное значение коэффициента запаса прочности С для максимального рабочего давления МОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубы из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа) |  |  |  |  | Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 17,6 | SDR 17 |  | SDR 13,6 |  | SDR 11 |  | SDR 9 |  |
| 0,3 | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 4,0 |  | 4,2 |  | 5,3 |  | 6,7 |  | 8,3 |
| 0,4 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |  | 3,1 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,2 |
| 0,6 | - | - | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,6 |  | 3,3 |  | 4,2 |
| 1,0 | - | - | - | - | 2,0 | - |  | - |  | - |  | 2,0 |  | 2,5 |
| 1,2 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2,1 |

Руководитель организации-разработчика,

Генеральный директор ЗАО «Полимергаз»,

заслуженный энергетик РФ                             п/п                   В.Е.Удовенко

Ответственный исполнитель, Директор

по качеству и нормативному обеспечению

производства труб из полимерных материалов

ЗАО «Полимергаз», к.т.н.                                п/п                     В.С.Тхай

Исполнитель,  Технический

директор ЗАО «Полимергаз»                         п/п                     Ю.В.Коршунов